## Sheet1
Berechnung der Luftbilanz
Nur die gelb gefärbten Felder müssen ausgefüllt werden.
1. Volumen der Zone
| Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] | Volumen
Teilzone 1 | 10 | 10 | 3 | 300 | m3
Teilzone 2 |  |  |  | 0 | m3
Teilzone 3 |  |  |  | 0 | m3
Teilzone 4 |  |  |  | 0 | m3
TOTAL |  |  |  | 300 | m3
2. Lufterneuerung
Minimum gemäss EKAS 6503 |  | 6 bis 8-facher Luftwechsel
Besser mit mehr rechnen |  | Min. 10-facher Luftwechsel
Gewählte Lufterneuerung |  |  |  | 10
Lufterneuerung total |  |  |  | 3000 | m3/h
3: Luftzufuhr durch Schleuse
|  | Anzahl | Leistung
Personenschleuse |  | 1 | 500 | 500 | m3/h
(normal: ~100 bis 500 m3/h)
Materialschleuse Türe geschlossen |  | 1 | 1000 | 1000 | m3/h
Materialschleuse Türe offen |  |  | 3000 | 3000 | m3/h
(normal: ~1000 bis 3000 m3/h)
Für die weiteren Berechnung wird davon ausgegangen, dass die Schleusen in Teilzone 1 eingebaut werden!
4. Luftzufuhr durch Kompensationsöffnungen
| Bedarf | Kapazität pro Öffnung | Anzahl Öffnungen | Zuluft
Teilzone 1 (-Schleuse) | 1500 | 1000 | 2 | 2000 | m3/h
Teilzone 2 | 0 | 1000 |  | 0 | m3/h
Teilzone 3 | 0 | 1000 |  | 0 | m3/h
Teilzone 4 | 0 | 1000 |  | 0 | m3/h
Total Zuluft durch Öffnungen |  |  |  | 2000 | m3/h
Total Anzahl Öffnungen |  |  | 2
5. Leckagen
Vielfaches des Raumvoluments (0.5 bis 10, je nach Zone) |  |  |  | 3
Total Leckagen (Raumvolumen * obenstehende Zahl) |  |  |  | 900 | m3/h
6. Total Zuluft
Zuluft Schleusen (hier mit Maximalwert für Materialschleuse) |  |  |  | 3500 | m3/h
Zuluft Klappen |  |  |  | 2000 | m3/h
Zuluft Leckagen |  |  |  | 900 | m3/h
Total Zuluft |  |  |  | 6400 | m3/h
7. Anzahl und Leistung UHG
Reale Leistung des UHG bei belegtem Filter: |  |  | 85 | % der Vollleistung
| Volleistung | Reale Leistung | Anzahl Geräte | Leistung
Gerät Typ 1 | 1000 | 850 |  | 0 | m3/h
Gerät Typ 2 | 2000 | 1700 | 4 | 6800 | m3/h
Gerät Typ 3 | 5000 | 4250 |  | 0 | m3/h
Gerät Typ 4 | 10000 | 8500 |  | 0 | m3/h
Reserve-UHG | 2000 | 1700 | 0 | 0 | m3/h
Leistung total (ohne Reserve-UHG) |  |  |  | 6800 | m3/h
Luftaustausch vor Aufhebung der Sanierungszone
Vor Aufhebung der Sanierungszone muss die Luft mindestens 100 mal ausgetauscht werden. Mit den installierten UHG inkl. Reserve-UHG dauert dies: |  |  |  | 4.4118 | Std.
Tabelle zur Berechnung der Luftbilanz, Version 6, Sept. 2019
Freier Download unter www.bilbau.ch